Chapitre 3.Echangeurs de chaleur et chaudières

3éme leçon

3.6.Méthode de la différence de température logarithmique moyenne DTLM

3.6.1. Cas à co-courant

Considérons le cas d’un échangeur de chaleur en arrangement co-courant. Le bilan énergétique sur chaque fluide entre l’entrée et la sortie est :

On a :

ΔTe=Tce– Tfe

ΔTs=Tcs– Tfs

La chaleur perdue par le fluide chaud est :

q= mcCpcTce-Tcs                                        (1)

La chaleur reçue par le fluide froid est :

q= mfCpfTfs-Tfe                                        (2)

Avec : mc et mf sont les débits massiques des deux fluides chaud et le fluide froid respectivement en (kg/s).

Si on se place à une position quelconque dans l’échangeur, le bilan entre les deux cotes x et x+dx :

dq=mcCpc -dTc=-CcdTc                                  (3)

dq=mfCpf -dTf=-CfdTf                                   (4)

D’autre part on a :

dq=KdA∆T=KdATc-Tf                              (5)

d∆T=dTc-dTf=-dq1Cc+1Cf                           (6)

On remplace dq (éq.5) dans (éq.6)

d∆T=-KdA∆T1Cc+1Cf

enetrésortied∆T∆T=-K1Cc+1CfentréesortiedA

Ln∆Ts∆Te=-KA1Cc+1Cf

Ona :     Cf=mfCpf=qTfs-Tfe             et       Cc=mcCpc=qTce-Tcs

Ln∆Ts∆Te=-KATce-Tcsq+Tfs-Tfeq=-KAqTce-Tfe-Tcs-Tfs

q=KA∆Ts-∆Teln∆Ts∆Te=KA∆TLM

L’équation finale est analogue à la loi de refroidissement de Newton, mais appliquée à tout l’échangeur de surface A, ayant un coefficient global K constant, et en utilisant comme différence de température : La différence de température logarithmique moyenne (∆TLM).

3.6.2. Cas à contre-courant

Dans le cas d’un échangeur

à contre-courant, le résultat

serait identique avec une

expression différente pour

ΔTe   et   ΔTs

ΔTe=Tce– Tfs

ΔTs=Tcs– Tfe

3.7. Méthode du nombre d’unités de transfert NUT(efficacité).

3.7.1. Nombre d’unité de transfert :

Le nombre d’unité de transfert est un nombre adimensionnel. Il représente le rapport entre la conductance et la capacité calorifique du fluide.

- Pour le fluide chaud :  NUTC =KSm Cpc=Tce-Tcs∆TLM

- Pour le fluide froid : NUTf =KSm Cpf=Tfs-Tfe∆TLM

Pour les calculs, on doit prendre le nombre d’unité de transfert le plus élevé, ce qui correspond au fluide ayant la plus faible capacité calorifique, c’est-à-dire le fluide qui commande le transfert.

3.7.2. Efficacité d’un échangeur de chaleur

L’efficacité d’un échangeur est définie comme le rapport de la puissance thermique réellement échangée  à la puissance maximum qu’il est théoriquement possible d’échanger  si l’échangeur est parfait.

ε=

La puissance thermique réellement échangée d’un échangeur           , [W] :

Où :

mc et  mf  : Débit massique des fluides respectivement chaud et froid en ;

: Chaleur spécifique à pression constante des fluides respectivement

chaud et froid t, en

: Écart de température des fluides respectivement chaud et froid, en K ou en °C

: Températures d’entrée des fluides respectivement chaud et froid, en K

ou en °C.

: Températures de sortie des fluides respectivement chaud et froid, en K

ou en °C.

La puissance d’échange maximum théoriquement possible             est le produit

du débit de capacité thermique le plus faible d’un fluide          , [W/K] et de la température égale à l’écart maximal existant dans l’échangeur soit

=Cmin∆Tmax

Avec :                  ∆TMax=TCe-Tfe

Le débit de capacité thermique massique minimale  Cmin   est le produit du débit massique m   par la chaleur spécifique        du fluide :

Cmin=minmc*Cpc;mf*Cpf=minCc;Cf

On peut écrire                      ε=E=Max∆Tc-∆Tf∆Tmax

3.7.3. Le rapport des capacités calorifiques

Le rapport des capacités calorifiques (Z ou R) est donné par :

Z=R=MinCc ,CfMaxCc,Cf=Min∆Tc ,∆TfMax∆Tc,∆Tf

3.7.4. Relation entre l’efficacité et le NUT

- Échangeur contre- courant

- Le cas du fluide chaud qui commande le transfert :

Dans ce cas on a         Z=Tfs-TfeTce-Tcs      et      E=Tce-TcsTce-Tfe

On peut écrire :

∆Tc=Tce-Tcs=Tce-Tfe+Tfe-Tcs=∆TMax-∆Ts

On tire                           ∆Ts=1-E∆TMax

D’autre part, on peut écrire

∆Tf=Tce-Tfs=Tce-Tfe+Tfe-Tfs=∆TMax-∆Tf  =∆TMax-ZTce-Tcs

∆Te=∆TMax-Z∆Tc=∆TMax1-ZE

Le nombre d’unité de transfert est donné par :

NUT=Tce-Tcs∆TLM=∆Tc∆Te-∆TsLn∆Te∆Ts

On obtient :

NUT=11-ZLn1-ZE1-E

On peut avoir aussi :

E=1-exp-1-ZNUT1-Zexp-1-ZNUT

- Échangeur co-courant

NUT=11+ZLn11-E1+Z

E=1-exp-1+ZNUT1+Z

3.7.5. L’efficacité et le nombre de NUT(échangeur de configuration quelconque) :

Voir tableau ci-dessous